## 115_24
S&C Power Fuses - Type SMU-20 (14.4, 25, and 34.5 kV)
Standard Speed (TCC 115-2-4)
Total Clearing Time-Current Characteristic Curves Dated August 29, 1988
Tolerance: Curves are plotted to maximum test points. All variations are minus.
1
Current | Time
17675.2 | 0.016108
15442 | 0.016536
12928.4 | 0.017082
11051.3 | 0.017627
9971.08 | 0.018057
8756.69 | 0.018381
6960.17 | 0.019008
5424.09 | 0.01976
4144.39 | 0.020455
3009.44 | 0.02151
2282.76 | 0.022313
1769.75 | 0.023195
1377.74 | 0.024062
1048.32 | 0.02496
824.642 | 0.02592
661.617 | 0.026832
517.748 | 0.027892
395.596 | 0.029516
296.664 | 0.031629
226.908 | 0.03393
171.76 | 0.036819
127.739 | 0.040801
99.6515 | 0.043998
74.1115 | 0.048909
57.8155 | 0.053633
43.3117 | 0.059996
31.4506 | 0.06832
23.2447 | 0.076907
17.6502 | 0.086483
12.8299 | 0.099103
9.8439 | 0.11285
7.1184 | 0.13514
5.473 | 0.16115
4.2829 | 0.19665
3.4721 | 0.23474
2.8709 | 0.28316
2.3763 | 0.3562
1.9895 | 0.47465
1.7563 | 0.64453
1.6263 | 0.90317
1.5585 | 1.3074
1.5233 | 2.0644
1.5138 | 2.7567
1.495 | 3.763
1.4796 | 5.7582
1.4704 | 8.4318
1.4582 | 13.3842
1.4507 | 20.1399
1.4537 | 30.4649
1.4612 | 55.8231
1.4612 | 88.4256
1.4765 | 206.398
1.4904 | 419.537
1.4873 | 596.574