## 400_7MM
S&C Fault Fiter Electronic Power Fuses
Instantaneous-Curve-Type Control Module (TCC 400-7)
Minimum Tripping Time-Current Characteristic Curve Dated September 8, 1986
Tolerance in Terms of Current: Plus 10%
5 kA |  | 6 kA |  | 8 kA |  | 10 kA |  | 12 kA
Current | Time | Current | Time | Current | Time | Current | Time | Current | Time
4958.85 | 0.01 | 5948.7 | 0.01 | 7934.12 | 0.01 | 9916.23 | 0.01 | 11895.6 | 0.01
4958.85 | 0.044952 | 5948.7 | 0.044952 | 7934.12 | 0.044952 | 9916.23 | 0.044952 | 11895.6 | 0.044952
4958.85 | 0.65826 | 5948.7 | 0.65826 | 7934.12 | 0.65826 | 9916.23 | 0.65826 | 11895.6 | 0.65826
4958.85 | 44.2054 | 5948.7 | 44.2054 | 7934.12 | 44.2054 | 9916.23 | 44.2054 | 11895.6 | 44.2054
4958.85 | 1000.1 | 5948.7 | 1000.1 | 7934.12 | 1000.1 | 9916.23 | 1000.1 | 11895.6 | 1000.1